## Прейск для утв
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Газпром трансгаз Казань"
_________________ Р.А. Кантюков
"_____"__________________201__г
Прейскурант на услуги ООО "Газпром трансгаз Казань" по техническому обслуживанию и ремонту внутренних газопроводов, газоиспользующих установок и бытового газового оборудования административных, общественных непроизводственного назначения зданий.
с 01.01.2019г | [7 empty] | руб.
NN п/п | Наименование работ | Единица измерения | Состав и разряд исполнителей | Трудоемкость, чел.-час. | Часовой ФОТ, руб. | Расходы на оплату труда, руб. | Себестоимость, руб. | Итого (без НДС), руб
1.Техническое обслуживание внутреннего и наружного газопровода.
1.1. Техническое обслуживание внутреннего и наружного газопровода
1 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.15 | 178.4 | 26.76 | 45.39 | 52.2
2 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.15 | 178.4 | 26.76 | 45.39 | 52.2
3 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда-1 чел. | 0.57 | 178.4 | 101.69 | 172.49 | 198.36
4 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | 1 погонный метр | слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда-1 чел. | 0.11 | 178.4 | 19.62 | 33.29 | 38.28
5 | Техническое обслуживание внутреннего газопровода административных, общественных зданий и зданий непроизводственного назначения | здание (объект) | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.3 | 178.4 | 53.52 | 90.78 | 104.4
6 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового, приварного) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | шт. | монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда - 1 чел. | 1.1 | 205 | 225.5 | 381.16 | 438.33
7 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 соединений | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.12 | 178.4 | 21.41 | 36.32 | 41.77
| свыше 33 до 40 мм |  |  | 0.15 | 178.4 | 26.76 | 45.39 | 52.2
| свыше 41 до 50 мм |  |  | 0.24 | 178.4 | 42.82 | 72.64 | 83.54
(при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2)
1.2. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования
1 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.22 | 178.4 | 39.25 | 66.57 | 76.56
2 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел.
| двухгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.56 | 178.4 | 99.9 | 169.46 | 194.88
| трехгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.66 | 178.4 | 117.74 | 199.71 | 229.67
| четырехгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.75 | 178.4 | 133.8 | 226.95 | 260.99
3 | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел.
| двухгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.74 | 178.4 | 132.02 | 223.94 | 257.53
| трехгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.82 | 178.4 | 146.29 | 248.13 | 285.35
| четырехгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.9 | 178.4 | 160.56 | 272.34 | 313.19
4 | Проверка герметичности соединений сигнализатора загазованности | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.1 | 178.4 | 17.84 | 30.25 | 34.79
5 | Проверка герметичности соединений индивидуального прибора учета газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.1 | 178.4 | 17.84 | 30.25 | 34.79
6 | Включение отопительного аппарата на зимний период* | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.35 | 205 | 71.75 | 121.28 | 139.47
7 | Сезонное отключение отопительного аппарата* | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.17 | 178.4 | 30.33 | 51.45 | 59.17
8 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10 и других аналогичных водонагревателей | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.86 | 205 | 176.3 | 297.99 | 342.69
9 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 и других аналогичных водонагревателей | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.97 | 205 | 198.85 | 336.1 | 386.52
10 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29 и других аналогичных водонагревателей | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 1.21 | 205 | 248.05 | 419.25 | 482.14
11 | Техническое обслуживание котла типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "КСТГ-16" и других аналогичных котлов | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 1.39 | 205 | 284.95 | 481.63 | 553.87
12 | Техническое обслуживание котла типа КЧМ и других аналогичных котлов | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.86 | 205 | 176.3 | 297.99 | 342.69
13 | Техническое обслуживание емкостных водонагревателей типа "Сигнал", "КСГ-7", "КСГ10", "КСГ-12,5", "КСГ16", "КСГ-23", "КСГ40" | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 1.23 | 205 | 252.15 | 426.19 | 490.12
14 | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО и других аналогичных котлов | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.86 | 205 | 176.3 | 297.99 | 342.69
15 | Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 1.94 | 205 | 397.7 | 672.2 | 773.03
16 | Техническое обслуживание напольных газовых двухконтурных котлов | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 1.94 | 205 | 397.7 | 672.2 | 773.03
17 | Техническое обслуживание водонагревателя марки "Lennox" | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.59 | 205 | 120.95 | 204.43 | 235.09
18 | Техническое обслуживание пищеварочного котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.61 | 205 | 125.05 | 211.36 | 243.06
19 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.83 | 205 | 170.15 | 287.59 | 330.73
20 | Техническое обслуживание плиты газовой | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел.
| двухгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.51 | 178.4 | 90.98 | 154.32 | 177.47
| трехгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.58 | 178.4 | 103.47 | 175.51 | 201.84
| четырехгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.65 | 178.4 | 115.96 | 196.7 | 226.21
21 | Техническое обслуживание варочной панели | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. |  |  | 0 | 0 | 0
| двухгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.11 | 178.4 | 19.62 | 33.29 | 38.28
| трехгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.28 | 178.4 | 49.95 | 84.73 | 97.44
| четырехгорелочная |  | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.59 | 178.4 | 105.26 | 178.55 | 205.33
22 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.38 | 178.4 | 67.79 | 114.99 | 132.24
23 | Техническое обслуживание конвектора | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 1.27 | 205 | 260.35 | 440.05 | 506.06
24 | Техническое обслуживание отопительной печи, установленной в квартире (жилом доме, индивидуальной бане, теплице, гараже) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.51 | 205 | 104.55 | 176.71 | 203.22
25 | Техническое обслуживание калорифера газового | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.39 | 205 | 79.95 | 135.13 | 155.4
26 | Техническое обслуживание лабораторной горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.45 | 178.4 | 80.28 | 136.17 | 156.6
27 | Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.6 | 205 | 123 | 207.9 | 239.09
28 | Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.49 | 205 | 100.45 | 169.78 | 195.25
29 | Техническое обслуживание кипятильника КНД | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда-1 чел. | 0.51 | 178.4 | 90.98 | 154.32 | 177.47
30 | Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.44 | 205 | 90.2 | 152.46 | 175.33
31 | Отключение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищеблока | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда-1 чел. | 0.14 | 205 | 28.7 | 48.51 | 55.79
2. Заявочный ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования административных, общественных непроизводственного назначения зданий.
2.1 Работы по заявочному ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования административных, общественных непроизводственного назначения зданий.
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.18 | 178.4 | 32.11 | 54.46 | 62.63
2.2 Плита газовая (ПГ) и газобаллонная установка
2 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1 | 178.4 | 178.4 | 302.6 | 347.99
3 | Замена газовой плиты, без изменения подводки , с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.75 | 178.4 | 133.8 | 226.95 | 260.99
4 | Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 2 | 178.4 | 356.8 | 605.21 | 695.99
5 | Замена газовой плиты на варочную поверхность, без изменения подводки , с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.78 | 178.4 | 139.15 | 236.03 | 271.43
6 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.72 | 178.4 | 128.45 | 217.88 | 250.56
7 | Замена стола плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.29 | 178.4 | 51.74 | 87.76 | 100.92
8 | Замена рампы плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.5 | 178.4 | 267.6 | 453.9 | 521.99
9 | Замена верхней горелки плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.29 | 178.4 | 51.74 | 87.76 | 100.92
10 | Замена горелки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.36 | 178.4 | 64.22 | 108.93 | 125.27
11 | Замена сопла горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.15 | 178.4 | 26.76 | 45.39 | 52.2
12 | Замена смесителя горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.2 | 178.4 | 35.68 | 60.52 | 69.6
13 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
14 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.15 | 178.4 | 26.76 | 45.39 | 52.2
15 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.2 | 178.4 | 35.68 | 60.52 | 69.6
16 | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.24 | 178.4 | 221.22 | 375.23 | 431.51
17 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.81 | 178.4 | 144.5 | 245.12 | 281.89
18 | Замена пружины дверки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.69 | 178.4 | 123.1 | 208.81 | 240.13
19 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.43 | 178.4 | 76.71 | 130.12 | 149.64
20 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
21 | Замена подсветки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 178.4 | 53.52 | 90.78 | 104.4
22 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.4 | 178.4 | 71.36 | 121.04 | 139.2
23 | Замена привода вертела духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.6 | 178.4 | 107.04 | 181.56 | 208.79
24 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.9 | 178.4 | 160.56 | 272.34 | 313.19
25 | Замена крана плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.82 | 178.4 | 146.29 | 248.13 | 285.35
26 | Замена штока крана плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
27 | Замена пружины штока крана плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 178.4 | 30.33 | 51.45 | 59.17
28 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
29 | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
30 | Установка электророзжига при гибкой прицепке | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
31 | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1 | 178.4 | 178.4 | 302.6 | 347.99
32 | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
33 | Установка электророзжига при жесткой прицепке | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
34 | Замена разрядника блока пьезорозжига | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.1 | 178.4 | 17.84 | 30.25 | 34.79
35 | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.7 | 178.4 | 124.88 | 211.83 | 243.6
36 | Установка гибкого шланга | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
37 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
38 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
39 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 178.4 | 53.52 | 90.78 | 104.4
40 | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.33 | 178.4 | 58.87 | 99.86 | 114.84
41 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.67 | 178.4 | 119.53 | 202.74 | 233.15
42 | Чистка форсунки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 178.4 | 30.33 | 51.45 | 59.17
43 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
44 | Чистка горелки духового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.67 | 178.4 | 119.53 | 202.74 | 233.15
45 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 178.4 | 53.52 | 90.78 | 104.4
46 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
47 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.33 | 178.4 | 58.87 | 99.86 | 114.84
48 | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.67 | 178.4 | 119.53 | 202.74 | 233.15
49 | Замена регулятора давления газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
50 | Замена мембраны регулятора давления газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
51 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.6 | 178.4 | 107.04 | 181.56 | 208.79
52 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 178.4 | 53.52 | 90.78 | 104.4
53 | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.63 | 205 | 129.15 | 218.29 | 251.03
54 | Замена свечи эл. розжига ПГ (на каждую последующую свечу применять коэффициент 0,2) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.48 | 178.4 | 85.63 | 145.25 | 167.04
55 | Подключение независимого духового газового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.57 | 178.4 | 101.69 | 172.49 | 198.36
56 | Замена независимого духового газового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.75 | 178.4 | 133.8 | 226.95 | 260.99
57 | Замена термопары на горелках независимого духового газового шкафа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
58 | Замена термопары на горелках варочной поверхности | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
2.3 Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)
59 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 3 | 205 | 615 | 1039.48 | 1195.4
60 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 4.16 | 205 | 852.8 | 1441.41 | 1657.62
61 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
62 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
63 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.2 | 205 | 246 | 415.79 | 478.16
64 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
65 | Замена блок-крана ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.11 | 205 | 227.55 | 384.61 | 442.3
66 | Снятие блок-крана ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.4 | 205 | 82 | 138.6 | 159.39
67 | Установка блок-крана ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.71 | 205 | 145.55 | 246.01 | 282.91
68 | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.6 | 205 | 123 | 207.9 | 239.09
69 | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.3 | 205 | 61.5 | 103.96 | 119.55
70 | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.3 | 205 | 61.5 | 103.96 | 119.55
71 | Замена водяной части блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.11 | 205 | 227.55 | 384.61 | 442.3
72 | Снятие водяной части блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.4 | 205 | 82 | 138.6 | 159.39
73 | Установка водяной части блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.71 | 205 | 145.55 | 246.01 | 282.91
74 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
75 | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.63 | 205 | 129.15 | 218.29 | 251.03
76 | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 205 | 143.5 | 242.56 | 278.94
77 | Замена штока водяной части блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.08 | 205 | 221.4 | 374.21 | 430.34
78 | Замена пружины блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.6 | 205 | 123 | 207.9 | 239.09
79 | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.75 | 205 | 153.75 | 259.87 | 298.85
80 | Замена запальника | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.24 | 205 | 49.2 | 83.16 | 95.63
81 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.2 | 205 | 41 | 69.3 | 79.7
82 | Замена биметаллической пластинки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.65 | 205 | 133.25 | 225.22 | 259
83 | Замена крышки водяной части ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
84 | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.13 | 205 | 26.65 | 45.04 | 51.8
85 | Установка крышки водяной части ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.13 | 205 | 26.65 | 45.04 | 51.8
86 | Замена теплообменника ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
87 | Снятие теплообменника ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.4 | 205 | 82 | 138.6 | 159.39
88 | Установка теплообменника ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.6 | 205 | 123 | 207.9 | 239.09
89 | Замена сопла основной горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.54 | 205 | 110.7 | 187.11 | 215.18
90 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
91 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.67 | 205 | 137.35 | 232.15 | 266.97
92 | Замена трубки запальника | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.24 | 205 | 49.2 | 83.16 | 95.63
93 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.51 | 205 | 104.55 | 176.71 | 203.22
94 | Замена датчика тяги ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.33 | 205 | 67.65 | 114.34 | 131.49
95 | Замена прокладки водорегулятора | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
96 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.33 | 205 | 67.65 | 114.34 | 131.49
97 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
98 | Замена термопары | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
99 | Замена ручки ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.1 | 205 | 20.5 | 34.66 | 39.86
100 | Ремонт автоматики горелки ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
101 | Прочистка штуцера водяной части | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.52 | 205 | 106.6 | 180.18 | 207.21
102 | Прочистка сопла запальника | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.32 | 205 | 65.6 | 110.88 | 127.51
103 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.4 | 205 | 82 | 138.6 | 159.39
104 | Прочистка сопла водяного узла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.55 | 205 | 112.75 | 190.57 | 219.16
105 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.75 | 205 | 153.75 | 259.87 | 298.85
106 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
107 | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.25 | 205 | 256.25 | 433.11 | 498.08
108 | Чистка горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.8 | 205 | 164 | 277.19 | 318.77
109 | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
110 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
111 | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
112 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.42 | 205 | 86.1 | 145.53 | 167.36
113 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
114 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
115 | Смазка пробки блок-крана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
116 | Смазка штока газового узла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.91 | 205 | 186.55 | 315.31 | 362.61
117 | Регулировка штока газового узла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.72 | 205 | 147.6 | 249.48 | 286.9
118 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.42 | 205 | 86.1 | 145.53 | 167.36
119 | Ремонт запальника горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
120 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 205 | 410 | 692.99 | 796.94
121 | Промывка калорифера ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 205 | 410 | 692.99 | 796.94
122 | Снятие огневой камеры | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.35 | 205 | 71.75 | 121.28 | 139.47
123 | Установка огневой камеры | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.65 | 205 | 133.25 | 225.22 | 259
124 | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
125 | Закрепление водонагревателя | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.66 | 205 | 135.3 | 228.69 | 262.99
126 | Пайка трубок к радиатору КГИ-56 и ВПГ-18 | шт. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 1 | 212.3 | 212.3 | 358.54 | 412.32
127 | Пайка калачей к радиатору КГИ-56 и ВПГ-18 | шт. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 212.3 | 106.15 | 179.27 | 206.16
128 | Замена штуцера на радиаторе ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.6 | 417.3 | 250.38 | 418.08 | 480.79
129 | Замена обжимного кольца горелки ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
130 | Ремонт змеевика водонагревателя проточного со сваркой | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 1.2 | 417.3 | 500.76 | 836.14 | 961.56
131 | Очистка внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
132 | Пайка змеевика калорифера ВПГ | шт. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.83 | 212.3 | 176.21 | 297.58 | 342.22
133 | Установка заплаты на кожух ВПГ | шт. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 1 | 212.3 | 212.3 | 358.54 | 412.32
134 | Замена и пайка одного пальца горелки КГИ-56 | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.1 | 417.3 | 41.73 | 69.67 | 80.12
135 | Замена и пайка трех пальцев горелки КГИ-56 | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.2 | 417.3 | 83.46 | 139.36 | 160.26
136 | Полная замена огневой камеры радиатора | шт. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 5 | 212.3 | 1061.5 | 1792.71 | 2061.62
137 | Ремонт огневой камеры (установка заплаты) | шт. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 1.1 | 212.3 | 233.53 | 394.39 | 453.55
138 | Замена накидной гайки ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.2 | 205 | 41 | 69.3 | 79.7
139 | Чистка ЭМК ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.45 | 205 | 92.25 | 155.92 | 179.31
140 | Замена батареек ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
141 | Замена датчика тяги ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.33 | 205 | 67.65 | 114.34 | 131.49
142 | Замена микро-выключателя ВПГ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.47 | 205 | 96.35 | 162.85 | 187.28
2.4 Водонагреватель емкостный, отопительный котел
143 | Проверка и настройка котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
144 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.08 | 205 | 221.4 | 374.21 | 430.34
145 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 4 | 205 | 820 | 1385.97 | 1593.87
146 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
147 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
148 | Замена встроенного бойлера в котлах | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 3.5 | 205 | 717.5 | 1212.74 | 1394.65
149 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 205 | 410 | 692.99 | 796.94
150 | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 3.5 | 205 | 717.5 | 1212.74 | 1394.65
151 | Замена обезвоздушивателей | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
152 | Замена датчика температуры | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
153 | Замена маностата | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
154 | Замена аварийного рабочего термостата | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
155 | Замена накладного аварийного термостата | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
156 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
157 | Замена теплообменника котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2.1 | 205 | 430.5 | 727.65 | 836.8
158 | Демонтаж теплообменника котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.85 | 205 | 174.25 | 294.52 | 338.7
159 | Установка теплообменника котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.25 | 205 | 256.25 | 433.11 | 498.08
160 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 205 | 307.5 | 519.75 | 597.71
161 | Замена трубки теплообменника котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
162 | Замена горелки котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 205 | 410 | 692.99 | 796.94
163 | Демонтаж горелки котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
164 | Установка горелки котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
165 | Замена форсунки горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
166 | Прочистка форсунки горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
167 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 205 | 307.5 | 519.75 | 597.71
168 | Замена вентилятора | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
169 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 205 | 143.5 | 242.56 | 278.94
170 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
171 | Прочистка сопла запальника | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
172 | Замена сопла запальника | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 205 | 143.5 | 242.56 | 278.94
173 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
174 | Установка огневой камеры котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 205 | 143.5 | 242.56 | 278.94
175 | Замена термозонда котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
176 | Замена термозонда бойлера | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
177 | Монтаж трехходового клапана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 205 | 410 | 692.99 | 796.94
178 | Подключение трехходового клапана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
179 | Замена трехходового клапана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 205 | 307.5 | 519.75 | 597.71
180 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 205 | 307.5 | 519.75 | 597.71
181 | Замена прокладки газовой комбинированной арматуры | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
182 | Замена прокладки водяной части котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
183 | Регулировка давления газа в котле | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
184 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.64 | 205 | 131.2 | 221.76 | 255.02
185 | Замена термопары котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
186 | Замена датчика контроля тяги | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
187 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
188 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.65 | 205 | 133.25 | 225.22 | 259
189 | Замена пьезорозжига котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
190 | Замена электронной платы | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
191 | Замена блока розжига и контроля | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
192 | Замена термостата контроля тяги | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
193 | Замена насоса | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 205 | 307.5 | 519.75 | 597.71
194 | Замена катушки соленоида | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
195 | Замена электропанели | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 205 | 143.5 | 242.56 | 278.94
196 | Замена проточного, напорного выключателя | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
197 | Замена расширительного бака | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.65 | 205 | 133.25 | 225.22 | 259
198 | Замена воздушного вентиля | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
199 | Замена магниевого электрода | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
200 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
201 | Замена отопительной трубки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
202 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
203 | Замена воздуховыводящего клапана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
204 | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
205 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
206 | Чистка сенсора протока | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
207 | Чистка водяного фильтра | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
208 | Замена электрода розжига и ионизации | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
209 | Замена платы розжига | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 205 | 143.5 | 242.56 | 278.94
210 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
211 | Заполнение воздухом расширительного бака | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
212 | Замена батарей в датчике температуры | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
213 | Замена запальника печной горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
214 | Замена ЭМК печной горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.02 | 205 | 209.1 | 353.43 | 406.44
215 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.54 | 205 | 110.7 | 187.11 | 215.18
216 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.66 | 205 | 135.3 | 228.69 | 262.99
217 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.33 | 205 | 67.65 | 114.34 | 131.49
218 | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2.5 | 205 | 512.5 | 866.25 | 996.19
219 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.78 | 205 | 159.9 | 270.27 | 310.81
220 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.38 | 205 | 282.9 | 478.17 | 549.9
221 | Замена терморегулятора (термобаллона) водонагревателя емкостного | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.26 | 205 | 258.3 | 436.59 | 502.08
222 | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.71 | 205 | 145.55 | 246.01 | 282.91
223 | Замена обратного предохранительного клапана | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.86 | 205 | 176.3 | 297.99 | 342.69
224 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 205 | 307.5 | 519.75 | 597.71
225 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
226 | Ремонт автоматики горелок водонагревателя | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 205 | 205 | 346.49 | 398.46
227 | Чистка газового фильтра | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 205 | 51.25 | 86.62 | 99.61
228 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 205 | 307.5 | 519.75 | 597.71
229 | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 и других аналогичных водонагревателей | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.77 | 205 | 157.85 | 266.8 | 306.82
230 | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и других аналогичных водонагревателей | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.04 | 205 | 213.2 | 360.35 | 414.4
231 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.96 | 205 | 196.8 | 332.63 | 382.52
232 | Замена блока автоматики | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.33 | 205 | 272.65 | 460.83 | 529.95
233 | Замена биметаллической пластины | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 205 | 307.5 | 519.75 | 597.71
234 | Замена прокладки на клапане | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.7 | 205 | 348.5 | 589.05 | 677.41
235 | Замена прокладки на запальнике | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.3 | 205 | 266.5 | 450.46 | 518.03
236 | Замена горелки пищеварочного котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2.26 | 205 | 463.3 | 783.08 | 900.54
237 | Замена крана горелки пищеварочного котла | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.68 | 205 | 344.4 | 582.11 | 669.43
238 | Замена датчика пламени в системе автоматики безопасности котла (САБК) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.51 | 205 | 104.55 | 176.71 | 203.22
239 | Замена импульсной трубки в системе автоматики безопасности котла (САБК) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.26 | 205 | 53.3 | 90.09 | 103.6
240 | Замена мембраны в системе автоматики безопасности котла (САБК) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.77 | 205 | 157.85 | 266.8 | 306.82
2.5 Прочие работы
241 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.9 | 178.4 | 160.56 | 272.34 | 313.19
242 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.42 | 178.4 | 253.33 | 429.71 | 494.17
243 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.94 | 178.4 | 167.7 | 284.46 | 327.13
244 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.3 | 178.4 | 231.92 | 393.39 | 452.4
245 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
246 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.33 | 178.4 | 58.87 | 99.86 | 114.84
247 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.52 | 178.4 | 92.77 | 157.35 | 180.95
248 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.2 | 178.4 | 35.68 | 60.52 | 69.6
249 | Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.46 | 178.4 | 260.46 | 441.8 | 508.07
250 | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.69 | 178.4 | 301.5 | 511.42 | 588.13
251 | Притирка газового крана диаметром 50 мм | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.85 | 178.4 | 330.04 | 559.81 | 643.78
252 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 178.4 | 30.33 | 51.45 | 59.17
253 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.22 | 178.4 | 39.25 | 66.57 | 76.56
254 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 178.4 | 53.52 | 90.78 | 104.4
255 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 178.4 | 89.2 | 151.3 | 174
256 | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.32 | 178.4 | 57.09 | 96.84 | 111.37
257 | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.69 | 178.4 | 123.1 | 208.81 | 240.13
258 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки с демонтажом перемычки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1 | 178.4 | 178.4 | 302.6 | 347.99
259 | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.69 | 178.4 | 123.1 | 208.81 | 240.13
260 | Повторное опломбирование индивидуального прибора учета газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.23 | 178.4 | 41.03 | 69.6 | 80.04
261 | Демонтаж индивидуальных приборов учета газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.52 | 178.4 | 92.77 | 157.35 | 180.95
262 | Установка перемычки при демонтаже индивидуальных приборов учета газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 178.4 | 30.33 | 51.45 | 59.17
263 | Подготовка к поверке (с помощью эталонного прибора учета газа) индивидуальных приборов учета газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.6 | 178.4 | 285.44 | 484.17 | 556.8
264 | Демонтаж перемычки при установке индивидуальных приборов учета газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.09 | 178.4 | 16.06 | 27.25 | 31.34
265 | Установка заглушки при демонтаже индивидуальных приборов учета газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 178.4 | 30.33 | 51.45 | 59.17
266 | Снятие заглушки при установке индивидуальных приборов учета газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.15 | 178.4 | 26.76 | 45.39 | 52.2
267 | Проверка качества исполнения работ при монтаже индивидуальных приборов учета газа для юридических лиц сторонней организацией | шт. | инженер - 1 чел. | 0.47 | 309.2 | 145.32 | 243.65 | 280.2
268 | Установка после ремонта или поверки индивидуальных приборов учета газа со снятием заглушки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.06 | 178.4 | 189.1 | 320.76 | 368.87
269 | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 5 разряда - 1 чел. | 2.84 | 413 | 1172.92 | 1958.73 | 2252.54
| 32 мм |  |  | 3.38 | 413 | 1395.94 | 2331.16 | 2680.83
| 40 мм |  |  | 4 | 413 | 1652 | 2758.77 | 3172.59
| 50 мм |  |  | 4.78 | 413 | 1974.14 | 3296.74 | 3791.25
270 | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр внутреннего газопровода диаметром 15 мм | м | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 5 разряда - 1 чел. | 0.86 | 413 | 355.18 | 593.14 | 682.11
| 32 мм |  |  | 1.02 | 413 | 421.26 | 703.5 | 809.03
| 40 мм |  |  | 1.2 | 413 | 495.6 | 827.63 | 951.77
| 50 мм |  |  | 1.44 | 413 | 594.72 | 993.16 | 1142.13
271 | Устранение закупорок на внутреннем газопроводе | закупорка | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., | 0.91 | 205 | 186.55 | 315.31 | 362.61
272 | Замена гибкой подводки к действующему газоиспользующему оборудованию | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., | 0.38 | 205 | 77.9 | 131.67 | 151.42
273 | Снятие и установка электромагнитного клапана сигнализатора загазованности | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 1.22 | 178.4 | 217.65 | 369.18 | 424.56
274 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме после отключения подачи газа | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.25 | 178.4 | 44.6 | 75.65 | 87
275 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном доме после отключения подачи газа при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.65 | 178.4 | 115.96 | 196.7 | 226.21
276 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном доме после отключения подачи газа при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 1.04 | 178.4 | 185.54 | 314.72 | 361.93
277 | Отключение бытового газоиспользующего оборудования с установкой заглушки | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.39 | 178.4 | 69.58 | 118.02 | 135.72
278 | Установка диэлектрической втулки (ИС) | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.27 | 178.4 | 48.17 | 81.71 | 93.97
279 | Замена стальной подводки газового оборудования на гибкую подводку с установкой диэлектрической втулки. | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.43 | 178.4 | 76.71 | 130.12 | 149.64
280 | Замена дымоотводящей трубы у бытового газоиспользующего оборудования | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 205 | 102.5 | 173.26 | 199.25
281 | Устранение утечки газа в резьбовом соединении муфты газопровода диаметром до 50 мм | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.65 | 178.4 | 115.96 | 196.7 | 226.21
282 | Устранение утечки газа в резьбовом соединении муфты газопровода диаметром свыше 50 мм | шт. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.59 | 178.4 | 283.66 | 481.15 | 553.32
Примечание: Нормы времени не учитывают время на переходы и переезды работников от офиса ГРО (филиала ГРО) до обслуживаемых объектов в пределах населенного пункта. На переходы и переезды работников от офиса ГРО (филиала ГРО) до обслуживаемых объектов в пределах населенного пункта рекомендовано применять повышающий коэффициент до 1,2.
* - на каждый последующий аппарат рекомендуется применять коэффициент 0,85
**- при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  |  |  |  | В.Н.Ахметова
| Заместитель генерального директора по производству |  |  |  |  | Е.А.Прокопьев

## Виды работ Ремонт (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по производству
ООО "Газпром трансгаз Казань"
_____________Е.А. Прокопьев
_____________________ 2018г.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ, состав исполнителей и трудозатраты ООО "Газпром трансгаз Казань" по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования населения,
а также газопроводов и газового оборудования административных, общественных зданий непроизводственного назначения на 2019 год
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Состав работ | Состав и разряд исполнителей | Нормы времени, чел.-час. | по прейск |  |  |  |  | кальк ТО
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. | Принять заявку от абонента. Оформить заявку на бланке, сделать запись в журнале, указать неисправность. Направить слесаря для обследования газового прибора. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.18 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Плита газовая (ПГ) и газобаллонная установка | [5 empty] | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить плиту. Установить и подсоединить новую плиту с использованием новой подводки. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Замена газовой плиты, без изменения подводки , с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить плиту. Установить и подсоединить новую плиту. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа (при необходимости). Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.75 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить плиту. Обрезать газопровод. Подготовить новую подводку и приварить ее. Установить плиту на новое место и подсоединить ее к газопроводу. Продуть газопровод до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу горелок плиты. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Замена газовой плиты на варочную поверхность, без изменения подводки , с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить плиту. Подсоединить новую варочную поверхность. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа (при необходимости).Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.78 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором, отсоединить плиту, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить акт на отключение прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.72 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Замена стола плиты | шт. | Снять старый и установить новый стол. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.29 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Замена рампы плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту от газопровода. Снять рабочий стол. Отсоединить старую и присоединить новую рампу. Поставить рабочий стол. Подсоединить плиту к газопроводу. Пустить газ и проверить герметичность соединения. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Замена верхней горелки плиты | шт. | Перекрыть кран заменяемой горелки. Снять стол плиты (при необходимости). Снять старую и поставить новую горелку. Произвести пуск газа. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.29 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Замена горелки духового шкафа | шт. | Перекрыть кран горелки духового шкафа. Открыть дверку духового шкафа и снять боковые и нижний щитки шкафа. Снять старую и поставить новую горелку. Установить щитки. Включить горелку. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.36 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Замена сопла горелки | шт. | Перекрыть кран заменяемой горелки. Снять горелки и стол плиты. Заменить сопло. Проверить герметичность в месте установки нового сопла. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.15 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Замена смесителя горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить подводящий газопровод горелок плиты. Снять старый и установить новый смеситель. Подсоединить подводящий газопровод горелок плиты. Проверить герметичность подводящего газопровода горелок плиты с помощью мыльной эмульсии. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить старую и установить новую газоподводящую трубку. Проверить герметичность соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящую трубку, заменить прокладку, присоединить газоподводящую трубку. Проверить герметичность соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.15 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить старый регулятор подачи воздуха и установить новый. Проверить герметичность соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт. | Снять старую и поставить новую дверку духового шкафа, проверить и отрегулировать плотность прилегания дверки к проему шкафа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.24 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | Снять боковую стенку плиты. Снять старый и поставить новый балансир дверки. Отрегулировать закрытие дверки духового шкафа. Установить боковую стенку плиты. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.81 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Замена пружины дверки духового шкафа | шт. | Разобрать дверку духового шкафа плиты. Снять старую и поставить новую пружину. Отрегулировать закрытие дверки духового шкафа. Собрать дверку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.69 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | Разобрать дверку духового шкафа плиты. Удалить разбитое и поставить новое стекло. Собрать дверку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.43 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | Разобрать дверку духового шкафа, снять пружину, заменить ось, поставить пружину, собрать дверку. Проверить работоспособность пружины. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Замена подсветки духового шкафа | шт. | Снять плафон. Заменить лампочку. Установить плафон, проверить работу подсветки. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | Снять старую и установить новую ручку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.4 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Замена привода вертела духового шкафа | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту. Заменить привод. Подсоединить плиту. Проверить герметичность соединений. Проверить работоспособность вертела. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.6 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт. | Разобрать дверку духового шкафа. Снять старый и установить новый указатель температуры. Собрать дверку духового шкафа. Зажечь горелку духового шкафа, проверить работоспособность указателя температуры. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.9 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Замена крана плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. Снять старый и поставить новый кран. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить герметичность соединений. Проверить плавность и легкость вращения крана и надежность фиксирования его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.82 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Замена штока крана плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. Разобрать кран, заменить шток, собрать кран. Проверить герметичность крана. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить плавность и легкость вращения крана и надежность фиксирования его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Замена пружины штока крана плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. Разобрать кран, заменить пружину штока, собрать кран. Проверить герметичность крана. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить плавность и легкость вращения крана и надежность фиксирования его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отключить плиту от электросети. Снять горелки и стол плиты. Демонтировать электророзжиг, установить новый электророзжиг. Собрать плиту в обратной последовательности. Подключить плиту к электросети. Пустить газ, проверить работу электророзжига. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отключить плиту от электросети. Снять горелки и стол плиты. Демонтировать электророзжиг. Собрать плиту в обратной последовательности. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Установка электророзжига при гибкой прицепке | шт. | Установить электророзжиг. Собрать плиту в обратной последовательности. Подключить плиту к электросети. Пустить газ, проверить работу электророзжига. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отключить плиту от электросети. Демонтировать муфтовое соединение. Отсоединить плиту. Снять горелки и стол плиты. Демонтировать электророзжиг, установить новый электророзжиг. Собрать муфтовое соединение. Собрать плиту в обратной последовательности. Подсоединить плиту. Подключить плиту к электросети. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу электророзжига. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отключить плиту от электросети. Демонтировать муфтовое соединение. Отсоединить плиту. Снять горелки и стол плиты. Демонтировать электророзжиг. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Установка электророзжига при жесткой прицепке | шт. | Установить электророзжиг. Собрать муфтовое соединение. Собрать плиту в обратной последовательности. Подсоединить плиту. Подключить плиту к электросети. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу электророзжига. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Замена разрядника блока пьезорозжига | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Заменить разрядник блока пьезорозжига. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу пьезорозжига. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты | шт. | Разобрать дверку духового шкафа. Снять старый и установить новый указатель температуры. Собрать дверку духового шкафа. Зажечь горелку духового шкафа, проверить работоспособность указателя температуры. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.7 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | Установка гибкого шланга | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту. Подсоединить гибкий шланг к плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Проверить калибровку сопла, при необходимости - откалибровать отверстия. Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение воздушной заслонкой. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Вынуть поддон духового шкафа, снять горелку духового шкафа, проверить калибровку сопел, при необходимости откалибровать отверстия. Установить горелку и поддон на место. Пустить газ, отрегулировать горение воздушной заслонкой. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты, прочистить сопло, проверить калибровку сопла и при необходимости откалибровать. Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, визуально убедиться в правильности процесса горения. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отрегулировать сильфон (ослабить или подтянуть контргайку). Пустить газ, проверить герметичность резьбовых соединений. Установить горелки и стол плиты на место. Проверить работу указателя температуры. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.33 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отвернуть термопары верхней и нижней горелки плиты. Разобрать ЭМК. Зачистить контакты ЭМК и термопар. Затянуть ЭМК и прикрутить две термопары. Проверить герметичность соединений путем обмыливания. Пустить газ, проверить исправность работы ЭМК. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.67 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | Чистка форсунки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять форсунку, прочистить и установить на место. Установить горелки и стол плиты. Пустить газ, проверить горение. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящие трубки, прочистить их и установить на место. Проверить герметичность соединений. Установить горелки и стол плиты. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | Чистка горелки духового шкафа | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку духового шкафа, очистить и установить на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.67 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Прочистить регулятор подачи воздуха. Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать кран. При необходимости заменить пружину, штифт. Смазать кран, собрать, установить. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работоспособность крана. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. | Проверить состояние и выявить неисправности плиты. При необходимости произвести замену решетки плиты, горелок, ручек краников, устранить утечки. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.33 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | шт. | Установить жидкостный "U"-образный манометр после регулятора на баллоне и определить неисправность. Закрыть вентиль на баллоне. Отсоединить регулятор давления от баллона. Снять крышку корпуса регулятора и отсоединить неисправную деталь. Поставить новую деталь (мембрану, прокладку и пр.). Установить крышку корпуса регулятора. Подсоединить регулятор к баллону. Проверить герметичность соединений и настроить регулятор по жидкостному манометру. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.67 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49 | Замена регулятора давления газа | шт. | Закрыть вентиль на баллоне. Снять старый и установить новый регулятор давления. Проверить герметичность соединений и работу регулятора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | Замена мембраны регулятора давления газа | шт. | Снять крышку корпуса регулятора давления. Снять старую и поставить новую мембрану. Установить крышку корпуса регулятора. Проверить герметичность соединений и настроить регулятор по жидкостному манометру. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт. | Закрыть вентиль на баллоне, отвернуть зажимы (хомуты) на шланге. Снять старый и поставить новый шланг с зажимами. Завернуть зажимы. Заменить прокладку в накидной гайке шланга. Открыть вентиль на баллоне и продуть газопровод. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.6 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт. | Снять крышку корпуса регулятора давления. Разобрать узел клапана. Заменить прокладку, собрать узел клапана. Установить крышку корпуса регулятора давления на место. Проверить герметичность соединений и настроить регулятор по жидкостному манометру. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53 | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить блок инжекционных горелок от газопровода. Произвести замену блока горелок. Присоединить блок горелок к газопроводу. Открыть кран на опуске перед прибором. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газовой плиты. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.63 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | Замена свечи эл. розжига ПГ (на каждую последующую свечу применять коэффициент 0,2) | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Демонтировать стол (поверхность) ПГ. Отсоединить свечу от блока эл. розжига и стола (комфорки) ПГ. Установка в обратной последовательности. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.48 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55 | Подключение независимого духового газового шкафа | шт. | Закрыть кран на опуске. Снять заглушку. Произвести подсоединение независимого духового газового шкафа. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу независимого духового газового шкафа (при необходимости). Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.57 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56 | Замена независимого духового газового шкафа | шт. | Закрыть кран на опуске. Отсоединить старый независимый духовой газовый шкаф. Произвести подсоединение нового независимого духового газового шкафа. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу независимого духового газового шкафа (при необходимости). Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.75 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | Замена термопары на горелках независимого духового газового шкафа | шт. | Закрыть кран на опуске. Снять поддон независимого духового газового шкафа. Заменить термопару.Установка в обратной последовательности. Проверить работу прибора. Проверить работу термопары. Проверить тягу. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58 | Замена термопары на горелках варочной поверхности | шт. | Закрыть кран на опуске. Снять крышку стола варочной поверхности. Заменить термопару.Установка в обратной последовательности. Проверить работу прибора. Проверить работу термопары. Проверить тягу. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Водонагреватель проточный газовый (ВПГ) | [5 empty] | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от газопровода и водопровода, тягопрерыватель от дымохода. Снять водонагреватель с крюков. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, тягопрерыватель к дымоходу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от газопровода, водопровода, тягопрерыватель от дымохода. Демонтировать старый водонагреватель. Произвести монтаж нового газопровода и водопровода необходимой длины и соответствующих диаметров и подсоединить к действующим сетям водопровода и газопровода. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, присоединить вытяжную трубу к дымоходу. Продуть газопровод до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ и воду. Проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 4.16 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | Удалить заглушку из крана на опуске перед прибором. Подсоединить водонагреватель к газопроводу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | Удалить заглушку из крана на опуске перед прибором. Подсоединить водонагреватель к газопроводу. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Произвести демонтаж дымоотводящей трубы. Оформить акт на отключение прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить старую и присоединить новую горелку. Установить переднюю крышку. Пустить газ. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | Замена блок-крана ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя и газовую горелку. Отсоединить старый и присоединить новый блок-кран. Установить газовую горелку и переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.11 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | Снятие блок-крана ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя и газовую горелку. Отсоединить старый блок-кран. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.4 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | Установка блок-крана ВПГ | шт. | Подсоединить новый блок-кран. Установить газовую горелку и переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.71 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя и горелку. Отсоединить старую и подсоединить новую газовую часть блок-крана. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений, поставить крышку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.6 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69 | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя и горелку. Отсоединить старую газовую часть блок-крана. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70 | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт. | Подсоединить новую газовую часть блок-крана. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений, поставить крышку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71 | Замена водяной части блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить подводящие трубки холодной и горячей воды. Отсоединить старую и подсоединить новую водяную часть блок-крана. Присоединить подводящие трубки холодной и горячей воды. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.11 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | Снятие водяной части блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить подводящие трубки холодной и горячей воды. Отсоединить старую водяную часть блок-крана. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.4 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73 | Установка водяной части блок-крана | шт. | Подсоединить новую водяную часть блок-крана. Присоединить подводящие трубки холодной и горячей воды. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.71 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить калорифер, снять основную горелку. Снять газовую часть блока. Заменить сальниковую набивку. Установить горелку и газовый блок, собрать водонагреватель. Пустить газ, зажечь запальную горелку, открыть кран горячей воды, зажечь основную горелку, проверить тягу на работающем приборе. Проверить герметичность резьбовых соединений путем обмыливания. Отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75 | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять и разобрать водяную часть блок-крана. Заменить набивку сальника. Собрать и установить водяную часть. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.63 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76 | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и снять газовую часть блок-крана. Разобрать газовую часть блока и заменить шток. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду. Зажечь запальную горелку, открыть кран горячей воды, зажечь основную горелку, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | Замена штока водяной части блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть блок-крана. Снять крышку водяной части блок-крана. Вынуть старый и поставить новый шток. Установить крышку водяной части блок-крана. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.08 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78 | Замена пружины блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть блок-крана. Снять старую и поставить новую пружину блок-крана, подсоединить горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.6 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79 | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и снять газовую часть блок-крана. Снять крышку водяной части блок-крана. Снять старую и поставить новую мембрану. Установить крышку водяной части блок-крана. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.75 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80 | Замена запальника | шт. | Перекрыть кран запальника. Снять старый и установить новый запальник. Пустить газ, проверить работу запальника. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.24 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отвернуть крепежные болты запальника. Заменить направляющую планку. Установить крепежные болты запальника. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82 | Замена биметаллической пластинки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку. Снять старую и поставить новую биметаллическую пластинку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.65 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83 | Замена крышки водяной части ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть блок-крана. Снять старую и поставить новую крышку водяной части блок-крана. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84 | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть блок-крана. Снять старую крышку водяной части блок-крана. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.13 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85 | Установка крышки водяной части ВПГ | шт. | Снять переднюю крышку водонагревателя. Установить новую крышку водяной части блок-крана. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.13 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86 | Замена теплообменника ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку. Отсоединить трубки горячей и холодной воды от калорифера. Снять старый и поставить новый теплообменник. Подсоединить горелку и водяные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87 | Снятие теплообменника ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и водяные трубки. Снять старый теплообменник. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.4 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88 | Установка теплообменника ВПГ | шт. | Снять переднюю крышку водонагревателя. Поставить новый теплообменник. Подсоединить горелку и водяные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.6 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89 | Замена сопла основной горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять горелку и заменить сопла. Проверить герметичность путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.54 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять старую подводящую трубку холодной воды и установить новую. Проверить герметичность путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять старую отводящую трубку горячей воды и установить новую. Проверить герметичность путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.67 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92 | Замена трубки запальника | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять старую трубку запальника и установить новую. Проверить герметичность путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.24 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять старый и поставить новый электромагнитный клапан. Проверить герметичность соединений путем обмыливания и работу электромагнитного клапана. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.51 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94 | Замена датчика тяги ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять старый и поставить новый датчик тяги. Проверить герметичность соединений путем обмыливания и работу датчика тяги. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.33 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95 | Замена прокладки водорегулятора | шт. | Перекрыть вентиль на водопроводе. Разобрать водорегулятор, заменить прокладку, собрать водорегулятор. Открыть вентиль на водопроводе. Проверить работоспособность водорегулятора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить газоподводящую трубку, заменить прокладку. Подсоединить газоподводящую трубку. Поставить переднюю крышку. Проверить герметичность соединений путем обмыливания. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.33 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить газовый узел или смеситель, заменить прокладку. Подсоединить газовый узел. Проверить герметичность соединений путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98 | Замена термопары | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Заменить термопару. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
99 | Замена ручки ВПГ | шт. | Снять старые и установить новые ручки. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100 | Ремонт автоматики горелки ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать горелку и газовый узел. Зачистить контакты на термопаре и ЭМК. Установить горелку и газовый узел. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
101 | Прочистка штуцера водяной части | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть блок-крана. Снять крышку водяной части, прочистить штуцер, установить крышку водяной части. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.52 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
102 | Прочистка сопла запальника | шт. | Перекрыть кран запальника, снять трубку запальника, прочистить сопло, установить трубку запальника, проверить работу запальника. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.32 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
103 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять горелку, разобрать и прочистить сопло. Установить горелку. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.4 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104 | Прочистка сопла водяного узла | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отвернуть накидные гайки подводящей трубки радиатора и прочистить сопло водяного узла. Установить подводящие трубки радиатора. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.55 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
105 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отвернуть накидную гайку, очистить сетку-фильтр водяного редуктора, заменить прокладку. Завернуть накидную гайку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.75 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
106 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отвернуть накидную гайку, очистить трубку датчика тяги. Завернуть накидную гайку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
107 | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать горелку, термопару и запальник. Зачеканить форсунки до необходимого размера. Установить горелку, термопару и запальник. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108 | Чистка горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать горелку, термопару и запальник. Очистить горелку, установить горелку, термопару и запальник. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.8 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109 | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | шт. | Высверлить остатки штуцера из водяной части водонагревателя. Разобрать водяную часть, откалибровать резьбу. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт. | Перекрыть вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять подводящую трубку холодной воды, прочистить и продуть ее сжатым воздухом. Откалибровать резьбу. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111 | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | Установить подводящую трубку холодной воды. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт. | Перекрыть вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять отводящую трубку горячей воды, прочистить и продуть ее сжатым воздухом. Откалибровать резьбу. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.42 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. | Установить отводящую трубку горячей воды. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
114 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. | Перекрыть вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять подводящую трубку холодной воды. Отрезать медную трубку в размер, надеть штуцер и гайку, развальцевать с двух сторон трубки. Установить подводящую трубку холодной воды. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
115 | Смазка пробки блок-крана | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку, газовую часть блок-крана, вынуть пробку и смазать. Установить пробку, газовую часть блок-крана и горелку. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
116 | Смазка штока газового узла | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать термопару, запальник, горелку. Вынуть шток из газового узла, смазать и установить на место. Установить горелку, запальник и термопару. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.91 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
117 | Регулировка штока газового узла | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать термопару, запальник, горелку. Вынуть шток из газового узла, смазать и отрегулировать за счет натяжения сальника. Установить горелку, запальник и термопару. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.72 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
118 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Устранить течь воды путем замены паронитовой прокладки или подмоткой пакли в резьбовые соединения. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.42 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
119 | Ремонт запальника горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять запальник, прочистить при необходимости и зачеканить сопло запальника. Установить запальник. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить радиатор, очистить от сажи и промыть. Подсоединить радиатор. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
121 | Промывка калорифера ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать запальник и термопару. Снять переднюю крышку огневой камеры. Отвернуть накидные гайки радиатора и вынуть его. Промыть радиатор струей проточной воды. Установить радиатор, запальник и термопару. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
122 | Снятие огневой камеры | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать запальник и термопару. Отвернуть крепежные болты и снять огневую камеру. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.35 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
123 | Установка огневой камеры | шт. | Установить огневую камеру и зафиксировать ее крепежными болтами. Установить запальник и термопару. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.65 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
124 | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Прикрепить горелку к задней стенке водонагревателя двумя болтами и к газовому узлу двумя болтами (через прокладку). Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
125 | Закрепление водонагревателя | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить радиатор, горелку, газовую часть блок-крана. Забить крючья, укрепить на них заднюю стенку водонагревателя. Установить и укрепить газовую часть блок-крана, горелку, радиатор. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.66 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126 | Пайка трубок к радиатору КГИ-56 и ВПГ-18 | шт. | Зачистить и соединить место пайки трубок, закрепить трубки на корпусе, спаять трубки твердым припоем, снять крепление. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
127 | Пайка калачей к радиатору КГИ-56 и ВПГ-18 | шт. | Зачистить и соединить место пайки, закрепить калачи на радиаторе, спаять твердым припоем, снять крепление. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
128 | Замена штуцера на радиаторе ВПГ | шт. | Отрезать штуцер радиатора, притупить острые кромки трубки. Установить новый штуцер, припаять штуцер к радиатору. Проверить радиатор на герметичность. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.6 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
129 | Замена обжимного кольца горелки ВПГ | шт. | Снять неисправное обжимное кольцо и поставить новое. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130 | Ремонт змеевика водонагревателя проточного со сваркой | шт. | Определить места утечек на змеевике, зачистить и обезжирить; запаять твердым припоем при помощи газосварочной горелки, опрессовать змеевик. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 1.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
131 | Очистка внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора ВПГ | шт. | Произвести очистку внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора шуровкой и продувкой воздухом. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
132 | Пайка змеевика калорифера ВПГ | шт. | Определить места утечек, зачистить, запаять твердым припоем. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.83 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
133 | Установка заплаты на кожух ВПГ | шт. | Вырезать заплату, установить, запаять твердым припоем при помощи газосварочной горелки. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
134 | Замена и пайка одного пальца горелки КГИ-56 | шт. | Отрезать неисправный палец горелки. Обработать срез. Приварить новый палец к горелке. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
135 | Замена и пайка трех пальцев горелки КГИ-56 | шт. | То же, с заменой трех пальцев. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 0.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
136 | Полная замена огневой камеры радиатора | шт. | Раскроить и вырезать заготовки двух частей из листовой меди по шаблону. Соединить две части радиатора между собой. Распаять старый радиатор. Зачистить трубки змеевика. Припаять змеевик к огневой камере. Собрать радиатор и опрессовать его. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
137 | Ремонт огневой камеры (установка заплаты) | шт. | Вырезать из листовой меди необходимое количество заплат, обрезать их до нужного размера, припаять заплаты к радиатору. Проверить радиатор на герметичность. Оформить соответствующую документацию. | электрогазосварщик 4 разряда - 1 чел. | 1.1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
138 | Замена накидной гайки ВПГ | шт. | Отвинтить неисправную накидную гайку и поставить новую накидную гайку. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
139 | Чистка ЭМК ВПГ | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Снять лицевую панель ВПГ. Зачистить электо-магнитные контакты термопары. зачистить контакты подводящие к термопаре (датчик/прибор нагрева) Установить лицевую панель на ВПГ. Проверить тягу. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.45 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140 | Замена батареек ВПГ | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Открыть отсек элемента питание. Произвести замену батареек. Проверить тягу. Проверить работу прибора. Произвести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
141 | Замена датчика тяги ВПГ | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Снять лицевую панель ВПГ. Отсоединить контакты от датчика тяги. Демонтировать/заменить датчик. Сборка в обратной последовательности. Проверить тягу. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.33 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
142 | Замена микро-выключателя ВПГ | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Снять лицевую панель ВПГ. Отсоединить контакты от микро-выключателя. Демонтировать/заменитьмикро-выключателя. Установка в обратной последовательности. Проверить работу прибора. Проверить тягу. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.47 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Водонагреватель емкостный, отопительный котел | [5 empty] | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
143 | Проверка и настройка котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Произвести работы по настройке котла. Снять манометр. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Проверить наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Произвести пуск котла. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
144 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | Отключить котел от электроэнергии. Отключить подачу газа с установкой заглушки в кран на опуске. Отключить котел от систем горячего водоснабжения и отопления. Отсоединить дымоход. Снять котел с креплений (стены или пола). Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Оформить акт на отключение газового прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.08 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
145 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Отсоединить котел от систем горячего водоснабжения и отопления, отсоединить дымоход. Снять котел с креплений (со стены или пола). Установить котел согласно требований завода-изготовителя. Подсоединить к системам горячего водоснабжения и отопления, заполнить систему водой, проверить на герметичность. Подсоединить дымоход, подсоединить котел к газовой разводке. Подключить котел к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы согласно "Руководства по условиям эксплуатации котлов". Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 4 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
146 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу. Подсоединить к газовой разводке, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Подключить к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы согласно "Руководства по условиям эксплуатации котлов", проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
147 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу. Подсоединить к газовой разводке, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
148 | Замена встроенного бойлера в котлах | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Снять переднюю панель котла. Снять винты крепления встроенного бойлера. Разъединить быстросъемные гидравлические соединения, извлечь встроенный бойлер из корпуса котла. Установить новый встроенный бойлер, присоединить быстросъемные гидравлические соединения. Закрепить встроенный бойлер при помощи винтов в корпусе котла. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления, проверить герметичность соединений. Подключить электроэнергию. Проверить условия работы котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором) и наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пробный пуск котла, установить переднюю панель котла. Произвести пуск котла. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 3.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднею и боковую панель. Отсоединить провода автоматики, трубки запальника, газоподводящую трубу горелки. Снять винты крепления горелки, извлечь горелку из корпуса котла. Установить новую горелку, закрепить горелку внутри корпуса котла при помощи винтов. Присоединить газоподводящую трубу горелки, провода автоматики, трубку запальника. Подключить электроэнергию. Проверить условия работы котла, герметичность резьбовых соединений (мыльной эмульсией или прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю и боковую панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150 | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Отсоединить провода автоматики и розжига, отсоединить газоподводящий шланг горелки. Снять винты крепления горелки, извлечь горелку из корпуса котла. Установить новую горелку, закрепить горелку внутри корпуса котла при помощи винтов. Присоединить газоподводящий шланг горелки, присоединить провода автоматики и розжига. Подключить электроэнергию. Проверить условия работы котла, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 3.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
151 | Замена обезвоздушивателей | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны отопления перед котлом. Снять переднюю панель, снять крышку огневой камеры. Произвести слив теплоносителя из котла и снятие обезвоздушивателей. Установить новые обезвоздушиватели. Открыть краны отопления перед котлом, проверить герметичность. Установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152 | Замена датчика температуры | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны системы горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла, снять крышку огневой камеры. Слить теплоноситель из котла, отсоединить провода от датчика температуры, снять датчик температуры. Установить новый датчик температуры, подсоединить провода к датчику температуры. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом, проверить герметичность. Установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
153 | Замена маностата | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, снять крышку огневой камеры. Отсоединить провода от маностата, отсоединить шланги от маностата. Отвернуть два винта крепления маностата, снять маностат. Установить новый маностат, завернуть два винта крепления маностата. Присоединить шланги маностата, присоединить провода маностата. Установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
154 | Замена аварийного рабочего термостата | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, снять крышку огневой камеры. Отсоединить провода и крепежи от аварийного рабочего термостата. Произвести установку нового аварийного рабочего термостата, закрепить термостат, присоединить провода к аварийному рабочему термостату. Установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
155 | Замена накладного аварийного термостата | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла и крышку огневой камеры. Отсоединить провода от накладного аварийного термостата, установить новый накладной аварийный термостат. Присоединить провода к накладному аварийному термостату. Установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
156 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отвернуть штуцер термометра или манометра, снять термометр или манометр. Привернуть штуцер термометра или манометра. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
157 | Замена теплообменника котла | шт. | Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла и крышку огневой камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от датчиков температуры, снять датчики температуры горячего водоснабжения и отопления, снять обезвоздушиватель. Отвернуть накидные гайки или разъединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника, извлечь из корпуса котла теплообменник. Установить в корпус котла новый теплообменник, завернуть накидные гайки или соединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника. Установить обезвоздушиватели, датчики температуры горячего водоснабжения и отопления. Открыть краны систем ГВС и отопления перед котлом, проверить герметичность теплообменника и соединений. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2.1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
158 | Демонтаж теплообменника котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла и крышку огневой камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от датчиков температуры, снять датчики температуры горячего водоснабжения и отопления, снять обезвоздушиватель. Отвернуть накидные гайки или разъединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника, извлечь из корпуса котла теплообменник. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.85 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
159 | Установка теплообменника котла | шт. | Установить в корпус котла теплообменник, завернуть накидные гайки или соединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника. Установить обезвоздушиватели, установить датчики температуры горячего водоснабжения и отопления. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом и проверить герметичность теплообменника и соединений. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель кожуха котла, открыть крышку камеры сгорания. Произвести очистку теплообменника от сажи с помощью ершика и влажной тряпки. Установить крышку камеры сгорания котла. Установить переднюю панель кожуха котла. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
161 | Замена трубки теплообменника котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла. Разъединить резьбовые соединения трубки, снять трубку котла. Установить новую трубку котла. Заменить уплотнительные прокладки, соединить трубку котла. Открыть краны для заполнения системы отопления и горячего водоснабжения водой. Подключить электроэнергию. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
162 | Замена горелки котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, отсоединить трубку газовую от редуктора и горелки, открыть крышку камеры сгорания, отсоединить ионизационный провод и электрод розжига. Снять горелку котла. Установить новую горелку котла, присоединить ионизационный провод и электрод розжига котла. Установить и закрыть крышку камеры сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
163 | Демонтаж горелки котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, отсоединить трубку от редуктора и горелки. Открыть крышку камеры сгорания, отсоединить ионизационный провод и электрод розжига, снять горелку котла. Установить и закрыть крышку камеры сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
164 | Установка горелки котла | шт. | Установить горелку котла. Присоединить ионизационный провод и электрод розжига котла. Установить и закрыть крышку камеры сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
165 | Замена форсунки горелки | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, открыть крышку камеры сгорания. Произвести снятие и установку форсунки на горелку. Установить и закрыть крышку камеры сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
166 | Прочистка форсунки горелки | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, открыть крышку камеры сгорания. Прочистить форсунку горелки. Установить и закрыть крышку камеры сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
167 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, открыть крышку камеры сгорания. Отсоединить ионизационный провод и электрод розжига, прочистить горелку котла от загрязнений. Присоединить ионизационный провод и электрод розжига котла, установить и закрыть крышку камеры сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
168 | Замена вентилятора | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Снять клеммы на термостате, отсоединить силиконовые шланги от вентилятора. Отсоединить вентилятор от монтажной пластины с последующим снятием. Установить новый вентилятор на монтажную пластину, присоединить силиконовые шланги к вентилятору. Установить клеммы на термостате. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
169 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла, отсоединить накидную гайку трубки. Заменить прокладку, соединить накидную гайку. Открыть краны для заполнения системы водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить накидные гайки на газовой трубке (у горелки или у газового редуктора), заменить прокладку. Соединить накидные гайки на газовой трубке (у горелки или у газового редуктора). Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171 | Прочистка сопла запальника | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю крышку котла. Отсоединить газоподводящую трубку к запальнику, отсоединить датчик термобаллона термопары от газового редуктора. Отсоединить арматуру от нижней части корпуса котла. Произвести прочистку запальника. Присоединить датчик термобаллона термопары к газовому редуктору, присоединить газоподводящую трубку к запальнику. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172 | Замена сопла запальника | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку, произвести замену сопла. Установить горелку. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Произвести перекрытие кранов систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. Снять переднюю панель и боковые панели котла. Отсоединить датчик аварийного термостата, температурный зонд, отсоединить ионизационный провод и электрод розжига. Снять теплообменник котла, разобрать и снять панели камеры сгорания. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
174 | Установка огневой камеры котла | шт. | Установить и собрать панели камеры сгорания котла, установить теплообменник, установить ионизационный провод и электрод розжига. Присоединить датчики, аварийный термостат, температурный зонд. Установить боковые панели котла. Проверить резьбовые соединения на герметичность. Закрыть камеру сгорания с установкой крышки камеры сгорания. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
175 | Замена термозонда котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю крышку котла, снять клеммы от термозонда котла. Снять термозонд. Установить новый термозонд, установить клеммы от термозонда к котлу. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
176 | Замена термозонда бойлера | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Слить воду из теплообменника через сбросной клапан, снять переднюю панель котла. Снять клеммы от термозонда котла, снять термозонд. Установить новый термозонд, установить клеммы от термозонда к котлу. Открыть краны для заполнения систем водоснабжения и отопления водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
177 | Монтаж трехходового клапана | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и выход воды (системы горячего водоснабжения и отопления). Слить воду из теплообменника через сбросной клапан, снять переднюю панель котла. Отсоединить подводящие водяные трубки к трехходовому клапану, снять трехходовой клапан. Установить новый трехходовой клапан, присоединить подводящие водяные трубки к трехходовому клапану. Открыть краны для заполнения систем горячего водоснабжения и отопления водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
178 | Подключение трехходового клапана | шт. | Установить трехходовой клапан, присоединить подводящей водяные трубки к трехходовому клапану. Открыть краны для заполнения систем горячего водоснабжения и отопления водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
179 | Замена трехходового клапана | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить котел от электроэнергии. Закрыть кран на вход и выход воды (системы горячего водоснабжения и отопления). Слить воду из теплообменника через сбросной клапан, снять переднюю панель котла. Отсоединить поводящие водяные трубки к трехходовому клапану, снять трехходовой клапан. Установить новый трехходовой клапан, присоединить подводящие водяные трубки к трехходовому клапану. Открыть краны для заполнения систем горячего водоснабжения и отопления водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю крышку котла. Открыть крышку панели, отсоединить газоподводящую трубку к газовому редуктору, снять и установить редуктор. Присоединить газоподводящую трубку к газовому редуктору. Подключить котел к электроэнергии. Произвести настройку предела давления в модуляторе. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181 | Замена прокладки газовой комбинированной арматуры | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить котел от электроэнергии. Отсоединить газопровод от ГКА, заменить прокладку к ГКА. Подсоединить газопровод к ГКА. Открыть газовую арматуру. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
182 | Замена прокладки водяной части котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить котел от электроэнергии. Закрыть кран на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла, заменить прокладки водяной части котла. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления, заполнить водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
183 | Регулировка давления газа в котле | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, вывернуть резьбовые заглушки наконечников газовой арматуры. Установить манометр на наконечники газовой арматуры. Открыть газовый кран на опуске, проверить герметичность соединений обмыливанием. Снять крышку газовой арматуры, винтом настройки минимума установить минимальное давление газа, согласно паспортным данным завода-изготовителя, контролируя давление манометром. Винтом настройки максимума установить максимальное давление газа согласно паспортным данным завода-изготовителя, контролируя давление манометром. Установить крышку газовой арматуры. Перекрыть кран на опуске, снять манометр. Завернуть резьбовые заглушки наконечников газовой арматуры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
184 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Снять переднюю панель котла. Отсоединить подводку (газа) к запальнику, устранить засор. Установить подводку на место к запальной горелке. Открыть запорную арматуру перед котлом. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.64 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
185 | Замена термопары котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить термопару от запальной горелки и от ГКА, заменить термопару и подсоединить к запальной горелке и ГКА. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
186 | Замена датчика контроля тяги | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить неисправный датчик, произвести замену датчика на новый (исправный). Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
187 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить датчик от радиатора котла и электропроводов котла, произвести замену неисправного датчика. Подсоединить датчик к радиатору котла и электропроводам котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
188 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла. Отсоединить датчик от электропроводов. Выкрутить датчик из радиатора котла, произвести замену датчика на исправный. Подключить датчик к электропроводам. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.65 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
189 | Замена пьезорозжига котла | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить пьезорозжиг котла от соединительных частей, произвести замену пьезорозжига котла. Подсоединить пьезорозжиг к соединительным частям. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190 | Замена электронной платы | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить соединительные крепежи платы, отсоединить электроштекеры от платы. Заменить плату нужной модификации, подсоединить электроштекеры платы. Закрепить соединительные крепежи платы, установить электропровода в разъемы. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191 | Замена блока розжига и контроля | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить блок розжига и контроля отсоединительных частей, произвести замену блока розжига и контроля. Закрепить его к соединительным частям. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
192 | Замена термостата контроля тяги | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить термостат контроля тяги от соединительных частей, от электропроводов и корпуса котла. Произвести замену термостата контроля тяги, подсоединить его к электропроводам и корпусу котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
193 | Замена насоса | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю панель котла. Снять крышку с клеммной коробки циркуляционного насоса и отключить его от электропитания, вынуть предохранительный клапан, снять пружины на гибкие трубки, расширительный бак, реле давления, манометр. Привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на трубке заливки воды, снять крепежную пружину тройника. Закрепить крепежную пружину тройника, поставить переходники, привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на трубке заливки воды. Поставить гибкие трубки на насос и к расширительному баку, поставить реле давления воды и манометр, поставить предохранительный клапан на насос. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
194 | Замена катушки соленоида | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отвинтить крепежные болты катушки соленоида, извлечь катушку соленоида из котла. Произвести ее замену. Поставить катушку в котел, привинтить крепежные болты катушки соленоида. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
195 | Замена электропанели | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить электропанель, произвести замену панели, закрепить. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
196 | Замена проточного, напорного выключателя | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Произвести закрытие кранов на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить теплоноситель из котла. Снять переднюю панель котла. Снять клеммы с выключателя, вывернуть болты крепления, выкрутить выключатель из патрубка отопительной воды. Произвести замену выключателя на исправный. Прикрепить выключатель болтами, поставить клеммы. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
197 | Замена расширительного бака | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Произвести закрытие кранов на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю панель котла. Отвинтить винты, снять верхнюю поперечину и гибкую трубку к расширительному баку. Отвинтить гайку, которая крепит расширительный бак к нижней поперечине, снять бак. Заменить бак на исправный. Прикрепить расширительный бак к нижней поперечине. Прикрепить верхнюю поперечину и гибкую трубку к расширительному баку котла. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.65 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
198 | Замена воздушного вентиля | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Произвести закрытие кранов на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю панель котла. Вывернуть болты крепления вентиля, произвести замену на исправный. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить условия работы котла, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
199 | Замена магниевого электрода | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Отсоединить провод электрода от генератора, отвинтить крепежный винт держателя электрода и заменить на исправный (новый). Присоединить провод электрода к генератору. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть кран для подхода холодной воды, снять переднюю панель бойлера. Вскрыть верхний кожух бойлера, вынуть магнитный анод; установить кожух бойлера; открыть подачу холодной воды. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
201 | Замена отопительной трубки | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла. Отсоединить отопительную трубку котла, произвести замену на исправную. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
202 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла. Отсоединить предохранительный клапан от насоса, байпаса и от ввода отопительной воды. Снять предохранительный клапан, произвести замену клапана. Присоединить насос, байпас и вход отопительной воды. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
203 | Замена воздуховыводящего клапана | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла. Отсоединить воздуховыводящий клапан котла, произвести его замену на исправный. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
204 | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт. | Отключить котел от электропитания. Дать котлу остыть до +40 градусов, замерить давление в расширительном баке манометром (если давление ниже, то докачать). Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
205 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла. Отсоединить водяной фильтр котла, разобрать водяной фильтр, вынуть сетку и промыть. Собрать водяной фильтр. Установить водяной фильтр на котел. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
206 | Чистка сенсора протока | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Открутить две накидные гайки, снять сенсор протока. Разобрать сенсор, удалить известковые отложения, проверить целостность сенсора. Собрать сенсор протока, установив новые прокладки. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
207 | Чистка водяного фильтра | шт. | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла. Отсоединить водяной фильтр от котла, разобрать водяной фильтр, вынуть сетку и промыть. Собрать водяной фильтр, присоединить к котлу. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
208 | Замена электрода розжига и ионизации | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Снять панель камеры сгорания, отсоединить питающие провода. Снять электрод розжига и ионизации, заменить на исправный электрод, присоединить питающие провода. Присоединить панель камеры сгорания к котлу. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
209 | Замена платы розжига | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить разъемы, подходящие к плате, снять плату розжига. Заменить плату на исправную, соединив разъемы, подходящие к плате. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.7 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
210 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Снять панель камеры сгорания, произвести регулировку положения электродов розжига и ионизации при помощи щупа. Присоединить панель камеры сгорания к котлу. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
211 | Заполнение воздухом расширительного бака | шт. | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Заполнить насосом расширительный бак до 15 Бар. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
212 | Замена батарей в датчике температуры | шт. | Выключить котел. Открепить датчик температуры от настенного держателя. Вскрыть датчик, произвести замену батареек. Установить датчик в настенный держатель. Произвести запуск котла. Произвести настройку датчика. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
213 | Замена запальника печной горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку. Снять старый запальник с горелки и установить новый. Установить горелку в печь. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
214 | Замена ЭМК печной горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить термопару и трубку запальника. Снять старый и подсоединить новый ЭМК. Присоединить термопару и трубку запальника. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.02 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
215 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять крышку клапана. Вынуть старую и поставить новую пружину. Установить крышку клапана. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.54 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
216 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать клапан. Снять старую и поставить новую мембрану. Собрать клапан. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.66 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
217 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Демонтировать горелку. Отсоединить коллектор, прочистить сопла горелки от сажи. Установить коллектор на место. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.33 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
218 | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Демонтировать горелку. Очистить топку печи от сажи. Установить горелку. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
219 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить старую и установить новую термопару. Пустить газ, проверить работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.78 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
220 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять старую и установить новую горелку. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу горелки, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.38 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
221 | Замена терморегулятора (термобаллона) водонагревателя емкостного | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Слить воду из водонагревателя. Произвести замену терморегулятор или термобаллон. Наполнить водонагреватель водой. Открыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отрегулировать работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.26 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
222 | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать блок автоматики. Произвести замену фильтра. Собрать блок автоматики. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.71 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
223 | Замена обратного предохранительного клапана | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Слить воду. Открутить накидную гайку штуцера предохранительно-сбросного клапана. Произвести замену паронитового уплотнения и фольги. Заполнить бак водой. Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах. Открыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Проверить герметичность соединений. Произвести розжиг горелки. Проверить наличие тяги в дымовом канале при работающем приборе. Проверить работу автоматики по тяге. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.86 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
224 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. | Включить котел, настроить терморегулятор относительно термометра. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
225 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать терморегулятор. Произвести замену пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте). Собрать терморегулятор. Проверить герметичность. Открыть кран на опуске перед прибором. Ввести аппарат в работу. Произвести настройку терморегулятора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
226 | Ремонт автоматики горелок водонагревателя | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать автоматику, произвести зачистку контактов ЭМК и термопары. Собрать автоматику. Проверить герметичность. Открыть кран на опуске перед прибором. Ввести аппарат в работу. Произвести настройку терморегулятора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
227 | Чистка газового фильтра | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Извлечь фильтрующую сетку, очистить и установить. Проверить герметичность. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
228 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | шт. | Закрыть кран на опуске перед котлом. Отключить котел и дать ему остыть. Снять стабилизатор тяги, очистить его от сажи, установить стабилизатор тяги. Открыть кран на опуске перед котлом. Включить котел. Проверить наличие тяги. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
229 | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 и других аналогичных водонагревателей | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать резьбовое соединение. Произвести замену крана горелки. Собрать резьбовое соединение. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу водонагревателя. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.77 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
230 | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и других аналогичных водонагревателей | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать резьбовое соединение. Произвести замену крана горелки. Собрать резьбовое соединение. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу водонагревателя. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.04 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
231 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать резьбовое соединение. Произвести замену крана. Собрать резьбовое соединение. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу водонагревателя. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.96 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
232 | Замена блока автоматики | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Произвести замену блока автоматики. Открыть кран на опуске перед прибором. Отрегулировать работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.33 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
233 | Замена биметаллической пластины | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку. Произвести замену биметаллической пластины. Установить горелку. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
234 | Замена прокладки на клапане | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать клапан. Произвести замену прокладки. Собрать клапан. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.7 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
235 | Замена прокладки на запальнике | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку. Снять запальник. Произвести замену прокладки на запальнике. Собрать и установить горелку. Проверить герметичность соединений. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить работу горелки. Отрегулировать процесс сжигания газа. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
236 | Замена горелки пищеварочного котла | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Произвести замену горелки. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу горелки. Отрегулировать процесс сжигания газа. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 2.26 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
237 | Замена крана горелки пищеварочного котла | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать резьбовое соединение. Произвести замену крана. Собрать резьбовое соединение. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу водонагревателя. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 1.68 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
238 | Замена датчика пламени в системе автоматики безопасности котла (САБК) | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Произвести демонтаж импульсных трубок. Провести замену неисправного датчика пламени. Установить импульсные трубки. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить работу прибора (при необходимости отрегулировать). Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.51 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
239 | Замена импульсной трубки в системе автоматики безопасности котла (САБК) | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Провести замену неисправной импульсной трубки. Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.26 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
240 | Замена мембраны в системе автоматики безопасности котла (САБК) | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Произвести демонтаж импульсных трубок. Разобрать клапан. Произвести замену мембраны. Собрать клапан. Установить импульсные трубки.Открыть кран на опуске перед прибором. Проверить герметичность соединений. Проверить работу прибора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.77 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прочие работы | [5 empty] | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
241 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.9 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
242 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.42 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
243 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый сгон. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.94 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
244 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый сгон. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
245 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | Произвести внешний осмотр технического состояние газопровода. Присоединить манометр и насос, произвести контрольную опрессовку воздухом газопроводов до кранов. Снять манометр и насос, перекрыть краны, соединить внутренний газопровод с краном на вводе. Проверить герметичность соединений. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Произвести пуск газа. Оформить соответствующую документацию | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
246 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. | Снять заглушку, открыть задвижку, произвести продувку газом до кранов на вводе. Проверить герметичность соединений прибором или мыльной эмульсией. Пустить газ. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.33 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
247 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | Проверить положение крана на опуске перед прибором (должен быть установлен в положении "закрыто"). Снять заглушку. Подключить газовый прибор к газопроводу. Пустить газ, продуть газом газопровод, зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. Проверить герметичность соединений. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики и дымового канала. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.52 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
248 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | Проверить положение крана на опуске перед прибором. При отключении закрыть и опломбировать кран, при подключении снять пломбу и открыть кран. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работоспособность прибора. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
249 | Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.46 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
250 | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.69 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
251 | Притирка газового крана диаметром 50 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.85 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
252 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
253 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.22 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
254 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.3 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
255 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. | Провести внешний осмотр газового прибора. Проверить условия работы газового прибора, наличие стабилизатора напряжения, заземления, фильтров воды. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Выявить неисправность. По результатам обследования составить акт пригодности к дальнейшей эксплуатации. Предложить абоненту перечень ремонтных работ согласно действующему прейскуранту цен. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
256 | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. | Определить перечень многоквартирных и жилых домов, жильцам которых будет приостановлена подача газа. Определить способ приостановления подачи газа. Уведомить жильцов о дате и времени приостановления подачи газа путем расклейки объявлений, оповещения по радио или другим способом. В день начала выполнения ремонтных работ приостановить подачу газа. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.32 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
257 | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед счетчиком. Произвести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Установить перемычку. Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Оформить наряд. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.69 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
258 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки с демонтажом перемычки | шт. | Отключить газоснабжение. Демонтировать перемычку. Подсоединить счетчик к газопроводу. Продуть газопровод. Проверить герметичность соединений. Пустить газ. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
259 | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) | шт. | Перекрыть кран перед счетчиком. Провести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Произвести монтаж соединительных элементов счетчика и установить новый счетчик. Открыть кран перед счетчиком и пустить газ в газовые приборы. Проверить герметичность соединений. Оформить наряд. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.69 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
260 | Повторное опломбирование индивидуального прибора учета газа | шт. | Установить пломбу на индивидуальный прибор учета газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.23 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
261 | Демонтаж индивидуальных приборов учета газа | шт. | Закрыть кран перед прибором учета газа. Произвести демонтаж прибора учета газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.52 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
262 | Установка перемычки при демонтаже индивидуальных приборов учета газа | шт. | Наложить на резьбовые соединения уплотнительный материал и смазку. Установить перемычку. Открыть кран перед прибором учета газа. Проверить герметичность соединений. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
263 | Подготовка к поверке (с помощью эталонного прибора учета газа) индивидуальных приборов учета газа | шт. | Закрыть кран перед прибором учета газа. Отключить одну единицу газоиспользующего оборудования и подсоединить на гибких шлангах эталонный прибор учета газа. Отсоединить эталонный прибор учета газа и подключить газоиспользующее оборудование. Открыть кран перед прибором учета газа. Проверить герметичность соединений. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.6 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
264 | Демонтаж перемычки при установке индивидуальных приборов учета газа | шт. | Разобрать резьбовые соединения. Удалить перемычку. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.09 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
265 | Установка заглушки при демонтаже индивидуальных приборов учета газа | шт. | Наложить на резьбовое соединение уплотнительный материал. Установить заглушку. Проверить герметичность соединения | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.17 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
266 | Снятие заглушки при установке индивидуальных приборов учета газа | шт. | Разобрать резьбовые соединения. Снять заглушку | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.15 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
267 | Проверка качества исполнения работ при монтаже индивидуальных приборов учета газа для юридических лиц сторонней организацией | шт. | Проверить наличие проектной документации на монтаж индивидуального прибора учета газа. Проверить наличие допуска СРО на выполняемые работы. Проверить соответствие монтажа прибора учета газа проекту и требованиям нормативных документов внешним осмотром. Проверить последовательность выполнения монтажных работ. Проверить сертификаты заводов-изготовителей на материалы и соответствие применяемых материалов и изделий проекту. | инженер - 1 чел. | 0.47 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
268 | Установка после ремонта или поверки индивидуальных приборов учета газа со снятием заглушки | шт. | Снять заглушку. Подсоединить прибор учета газа к газопроводу. Продуть газопровод. Открыть кран перед прибором учета газа. Проверить герметичность соединений. Опломбировать прибор учета газа. Оформить соответствующую документацию | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.06 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
269 | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | Уведомить потребителей об отключении газа. Отключить подачу газа и произвести продувку газопровода воздухом. Произвести замену участка газопровода. Произвести опрессовку газопровода. Произвести продувку и пуск газа. Уведомить потребителей о восстановлении подачи газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 5 разряда - 1 чел. | 2.84 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 32 мм |  |  |  | 3.38 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 40 мм |  |  |  | 4 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 50 мм |  |  |  | 4.78 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
270 | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр внутреннего газопровода диаметром 15 мм | м | Уведомить потребителей об отключении газа. Отключить подачу газа и произвести продувку газопровода воздухом. Произвести замену участка газопровода. Произвести опрессовку газопровода. Произвести продувку и пуск газа. Уведомить потребителей о восстановлении подачи газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 5 разряда - 1 чел. | 0.86 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 32 мм |  |  |  | 1.02 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 40 мм |  |  |  | 1.2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 50 мм |  |  |  | 1.44 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
271 | Устранение закупорок на внутреннем газопроводе | закупорка | Установить место закупорки проверкой манометром давления газа в газопроводе. Произвести прочистку газопровода продувкой газом или воздухом. Удалить продувочный газ, проверить герметичность соединений. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., | 0.91 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
272 | Замена гибкой подводки к действующему газоиспользующему оборудованию | шт. | Закрыть кран перед прибором. Снять старую гибкую подводку. Подсоединить гибкий шланг к прибору и к газопроводу. Открыть кран перед прибором. Проверить герметичность соединений. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел., | 0.38 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
273 | Снятие и установка электромагнитного клапана сигнализатора загазованности | шт. | Перекрыть подачу газа на вводе газопровода в квартиру (дом). Выжечь остатки газа через горелку плиты. Обесточить клапан сигнализатора. Отсоединить провода клапана. Разобрать резьбовое соединение клапана. Очистить резьбовое соединение от старой уплотнительной ленты. Подмотать уплотнительную ленту на резьбовое соединение. Установить новый клапан сигнализатора загазованности и собрать резьбовые соединения. Открыть кран на газопроводе-вводе в квартиру (дом). Проверить герметичность соединений. Произвести розжиг горелки плиты. Присоединить провода на клапане сигнализатора загазованности. Подать питание на клапан сигнализатора. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 1.22 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
274 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме после отключения подачи газа | шт. | Произвести внешний осмотр технического состояние газопровода. Присоединить манометр и насос, произвести контрольную опрессовку воздухом газопроводов до кранов. Снять манометр и насос, перекрыть краны, соединить внутренний газопровод с краном на вводе. Проверить герметичность соединений. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Произвести пуск газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.25 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
275 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном доме после отключения подачи газа при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. | Произвести внешний осмотр технического состояние газопровода. Присоединить манометр и насос, произвести контрольную опрессовку воздухом газопроводов до кранов. Снять манометр и насос, перекрыть краны, соединить внутренний газопровод с краном на вводе. Проверить герметичность соединений. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Произвести пуск газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.65 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
276 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном доме после отключения подачи газа при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | шт. | Произвести внешний осмотр технического состояние газопровода. Присоединить манометр и насос, произвести контрольную опрессовку воздухом газопроводов до кранов. Снять манометр и насос, перекрыть краны, соединить внутренний газопровод с краном на вводе. Проверить герметичность соединений. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Произвести пуск газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 1.04 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
277 | Отключение бытового газоиспользующего оборудования с установкой заглушки | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить бытовое газоиспользующее оборудование. Установить заглушку на газопроводе. Проверить герметичность крана и заглушки. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.39 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
278 | Установка диэлектрической втулки (ИС) | шт. | Закрыть кран на опуске, отсоединить шланг от оборудования, установить ИС. Подсоединить шланг, открыть кран на опуске, проверить соединения на герметичность. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить документацию на выполненные работы. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.27 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
279 | Замена стальной подводки газового оборудования на гибкую подводку с установкой диэлектрической втулки. | шт. | Закрыть кран на опуске перед прибором. Демонтировать стальную подводку к газовому оборудованию. Установить диэлектрическую втулку и гибкую подводку к газовому оборудованию. Проверить соединения на герметичность. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить документацию на выполненные работы. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.43 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
280 | Отключение индивидуального жилого дома за задолженность с установкой заглушки на вводе в дом** | шт. | Закрыть кран на вводе в жилой дом. Снять (разобрать) сгоновое соединение. Установить заглушку. Проверить соединения на герметичность. Оформить акт-наряд на отключение. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
281 | Подключение индивидуального жилого дома отключенного за задолженность со снятием заглушки на вводе в дом** | шт. | Произвести внешний осмотр технического состояния газопровода. Присоединить манометр и насос, перекрыть краны на опусках к приборам, произвести контрольную опрессовку воздухом газопроводов до кранов. Снять манометр и насос. Проверить положения крана на вводе в жилой дом (должен быть установлен в положениии "закрыто"). Демонтировать заглушку. Соединить газопровод с краном на вводе. Проверить соединения на герметичность. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Проверить наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пуск газа. Зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить акт-наряд на подключение. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 1.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
282 | Отключение газоиспользующего оборудования за задолженность с установкой заглушки перед прибором | шт. | Закрыть кран перед газоиспользующим оборудованием. Установить заглушку. Проверить соединения на герметичность. Оформить акт-наряд на отключение. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
283 | Подключение газоиспользующего оборудования отключенного за задолженность со снятием заглушки | шт. | Проверить положение крана на опуске перед прибором (должен быть установлен в положении "закрыто"). Снять заглушку. Подключить газовый прибор . Пустить газ, продуть газом газопровод, зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. Проверить герметичность соединений. Проверить наличие тяги в дымоходах и вентканалах. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить акт-наряд на подключение. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., | 0.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
284 | Отключение индивидуального жилого дома за задолженность с установкой заглушки на вводе в дом (с применением сварки)* | шт. | Закрыть кран на вводе в жилой дом. Демонтировать кран на вводе в жилой дом. Установить заглушку. Произвести обварку заглушки. Проверить соединения на герметичность. Оформить акт-наряд на отключение. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 5 разряда - 1 чел. | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
285 | Подключение индивидуального жилого дома отключенного за задолженность со снятием заглушки на вводе (с применением сварки)* | шт. | Произвести внешний осмотр технического состояния газопровода. Присоединить манометр и насос, перекрыть краны, произвести контрольную опрессовку воздухом газопроводов до кранов. Снять манометр и насос, перекрыть краны. Демонтировать заглушку Осуществить подготовку кромок труб под сварку. Осуществить сварку трубопровода и трубопровода с резьбой. Соединить газопровод с краном на вводе. Проверить соединения на герметичность. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Проверить наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пуск газа. Зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить акт-наряд на подключение. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 5 разряда - 1 чел. | 1.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
286 | Отключение газоиспользующего оборудования за задолженность с установкой сварной заглушки перед прибором (с применением сварки) | шт. | Закрыть кран перед газоиспользующим оборудованием . Демонтировать кран. Установить заглушку. Произвести обварку заглушки. Проверить соединения на герметичность. Оформить акт-наряд на отключение. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 5 разряда - 1 чел. | 0.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
287 | Подключение газоиспользующего оборудования отключенного за задолженность со снятием заглушки (с применением сварки) | шт. | Определить перечень жильцов которым будет приостановлена подача газа. Уведомить жильцов о дате и времени приостановления подачи газа путем расклейки объявлений, оповещения по радио или другим способом. До начала выполнения работ закрыть кран на стояке. Осуществить продувку на газопровода Демонтировать заглушку. Установить кран. Проверить соединения на герметичность. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Проверить наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пуск газа. Зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить акт-наряд на подключение. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел., электрогазосварщик 5 разряда - 1 чел. | 1.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
288 | Замена дымоотводящей трубы у бытового газоиспользующего оборудования | шт. | Отсоединить старую дымоотводящую трубу от бытового газоиспользующего оборудования и вынуть из отверстия дымохода. Вставить новую трубу на место старой и уплотнить щели в местах установки. Проверить тягу. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 чел. | 0.5 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
289 | Устранение утечки газа в резьбовом соединении муфты газопровода диаметром до 50 мм | шт. | Уведомить потребителей об отключении газа. Отключить подачу газа. Разобрать муфтовое соединение. Очистить резьбу. Заменить уплотнительный материал. Собрать муфтовое соединение. Произвести опрессовку газопровода. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность резьбовых соединений. Уведомить потребителей о восстановлении подачи газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 0.65 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
290 | Устранение утечки газа в резьбовом соединении муфты газопровода диаметром свыше 50 мм | шт. | Уведомить потребителей об отключении газа. Отключить подачу газа. Разобрать муфтовое соединение. Очистить резьбу. Заменить уплотнительный материал. Собрать муфтовое соединение. Произвести опрессовку газопровода. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность резьбовых соединений. Уведомить потребителей о восстановлении подачи газа. Оформить соответствующую документацию. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда - 1 чел. | 1.59 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
291 | Выезд аварийной бригады на заявку "Запах газа в подьезеде (лестничной клетке), подвале", "Запах газа возле жилого дома (на улице)", "Отсутствие газа в МЖД" и т.д. | заявка | Прием заявки и выезд аварийной бригады. По прибытию на место заявки осуществляется расстановка предупредительных знаков на въездах к объекту (зоне) и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия людей в загазованной зоне. Определение газоанализатором концентрации газа в подъезде, лестничной клетке, подвале и помещениях, а также расположенных в 50 метровой зоне колодцев. Поддерживается постоянная связь с диспетчером. При выявлении загазованности (утечки газа) производиться интенсивная вентиляция загазованной зоны и выполняются работы по устранению утечки. В случае не возможности устранения утечки газа, производится отключение дефектного участка газопровода. Оформить соответствующую документацию. | мастер - 1 чел., водитель автомобиля - 1 чел., слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 р. - 1 чел., слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 р. - 1чел. | 8.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
292 | Выезд аварийной бригады на заявку "Запах газа в квартире (домовладении)" | заявка | Прием заявки и выезд аварийной бригады. По прибытию на место аварии осуществляется определение газоанализатором концентрации газа в квартире (домовладении). Поддерживается постоянная связь с диспетчером. При выявлении загазованности (утечки газа) производиться интенсивная вентиляция загазованной зоны и выполняются работы по устранению утечки. В случае не возможности устранения утечки газа, производится отключение дефектного участка. Оформить соответствующую документацию. | мастер - 1 чел., водитель автомобиля - 1 чел., слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 р. - 1 чел., слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 р. - 1чел. | 7.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Примечание: Нормы времени не учитывают время на переходы и переезды работников от офиса ГРО (филиала ГРО) до обслуживаемых объектов в пределах населенного пункта. На переходы и переезды работников от офиса ГРО (филиала ГРО) до обслуживаемых объектов в пределах населенного пункта рекомендовано применять повышающий коэффициент до 1,2.
* при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2
| Начальник СОЭГХ |  | Д.И. Орлович
| Начальник ООТ и З |  | Г.И. Носова
| Начальник НИЛ |  | Э.А. Якупов